|  | Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок цен |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания для ГМЦ Росстата

по адресу: 105679, г.Москва,  Измайловское шоссе, д.44

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики    (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: Выполнение работ по замене аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания для ГМЦ Росстата  по адресу: 105679, г.Москва,  Измайловское шоссе, д.44.

- Объем работ: Поставка и монтаж комплекта аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания 80kVA, входящего в состав системы бесперебойного питания  серверного помещения:

- Выполнить поставку комплекта (комплект - 68 шт.) свинцово-кислотных необслуживаемых герметичных аккумуляторов с абсорбированным электролитом и номинальным напряжением 12В. Номинальная емкость одного аккумулятора – не менее 55 А/ч;

- Выполнить разгрузочно-транспортировочные работы по перемещению комплекта аккумуляторных батарей внутри здания без использования механизированных средств. Общий вес - 1156 кг;

- Демонтаж аккумуляторных батарей с открытых стеллажей источника бесперебойного питания SL80KH – 68 шт.;

- Монтаж аккумуляторных батарей на открытые стеллажи источника бесперебойного питания SL80KH – 68 шт.;

- Выполнение комплекса пусконаладочных работ одиночного SL80KH и в составе системы бесперебойного питания параллельной работы 2+1.

5. Место выполнения работ:  1 (Первый) этаж (помещение ИБП) здания ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д.44.

6. Срок выполнения работ:

Срок поставки аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания – в течение 125 (Ста двадцати пяти) календарных дней с даты поступления авансового платежа.

Замена и монтаж  – до «01» сентября 2013 года.

7. Гарантийные срок: Гарантийный срок на проведенные работы Подрядчиком - не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента ввода аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания в эксплуатацию. Сервисный срок службы поставляемых аккумуляторных батарей источника бесперебойного питания, подтверждаемый Заводом-изготовителем, - не менее 12 (Двенадцати) лет.

8. Требования к выполняемым работам: Все работы выполнять  в соответствии с требованиями государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03 -2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электромеханические устройства»;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации».

А также Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390, а также с учетом действующих СНиП,  правил техники безопасности и охраны труда, требований пожарной и электробезопасности при проведении работ, МПБЭЭ, ПУЭ, правил привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами г.Москвы, Правил внутреннего трудового распорядка ГМЦ Росстата.

9. Особые условия: Для работы с оборудованием Заказчика  и осуществления  работ по демонтажу и монтажу оборудования  требуется разрешения компании производителя квалификационное письмо                    ЗАО «Шнейдер Электрик» о допуске к проектированию, поставке, пусконаладочным работам систем электроснабжения на базе оборудования APC. Сведения об основных направлениях деятельности Подрядчика, информацию об объемах выполненных работ (по профилю Договора), другие действующие сертификаты, другие документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего Технического задания.

10. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): Подрядчик должен представить Заказчику достоверные сведения, подтвержденные соответствующими документами:

- список штатных сотрудников соответствующих специальностей, в количестве не менее 10 (Десяти) человек, проработавших в компании не менее 3 (Трех) лет, привлеченных  к  выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных (имеющий группу по электробезопасности не ниже III, IV), места регистрации в случае привлечения иностранных граждан для оформления пропусков. Оформление разрешения на работу является сферой ответственности Подрядчика. Иностранные рабочие, не прошедшие в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы, на объект не допускается.

- Исполнитель подтверждает любыми документами:

  - по количественному составу – штатное расписание, дипломы, стаж работы, именные сертификаты и др.;

  - по квалификационному составу – квалификационное письмо ЗАО «Шнейдер Электрик» о допуске к проектированию, поставке, пусконаладочным работам систем электроснабжения на базе оборудования APC. Сведения об основных направлениях деятельности Подрядчика, информацию об объемах выполненных работ (по профилю Договора), другие действующие сертификаты, другие документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства и настоящего Технического задания.

11. Особые  условия  при проведении работ:  Работы  проводятся в здании ГМЦ Росстата без остановки производственного процесса с 9-00ч. до 17-30ч. в рабочие дни (в пятницу до 15-45ч.)

- Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела  главного энергетика и вертикального транспорта (отдел № 115) -  Шилов Виктор Михайлович, тел./ факс: (495) 366-95-31.

| Заказчик: Директор ГМЦ Росстата ______________ / Е.Б. Сычев / М.П. | Подрядчик: _____________ /_________ / М.П. |
| --- | --- |