|  | Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок цен |
| --- | --- |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг по техническому обслуживанию электротехнического и климатического оборудования в здании ГМЦ Росстата

- по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: Оказание услуг по техническому обслуживанию электротехнического и климатического оборудования (далее - Оборудование) в здании ГМЦ Росстата.

- Объем оказываемых услуг: Техническое обслуживание проводится для Оборудования, указанного в таблице № 1, и в объеме, предусмотренном в таблицах № 2, 3, 4.

- Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Место установки | Периодичность оказания услуг | Кол-во, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прецизионный кондиционер AEROTECH S341U1 | серверная | ежеквартально | 1 |
| 2 | Прецизионный кондиционер AEROTECH S341U1 | серверная | ежеквартально | 1 |
| 3 | Прецизионный кондиционер AEROTECH S341U1 | серверная | ежеквартально | 1 |
| 4 | Прецизионный кондиционер DB-AIRE DBTAD 19 | серверная | ежеквартально | 1 |
| 5 | Прецизионный кондиционер DB-AIRE DBTAD 19 | серверная | ежеквартально | 1 |
| 6 | Прецизионный кондиционер DB-AIRE DBTAD 19 | серверная | ежеквартально | 1 |
| 7 | Прецизионный кондиционер DB-AIRE DBTAD 19 | серверная | ежеквартально | 1 |
| 8 | Источник бесперебойного электропитания АРС Silcon DP380E + комплект АКБ | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 9 | Источник бесперебойного электропитания АРС Silcon DP380E + комплект АКБ | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 10 | Источник бесперебойного электропитания АРС Silcon DP380E + комплект АКБ | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 11 | Источник бесперебойного электропитания Liebert NXTM 120 kVA | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 12 | Источник бесперебойного электропитания Liebert NXTM 120 kVA | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 13 | Источник бесперебойного электропитания Liebert NXTM 120 kVA | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 14 | Дизель генераторная установка CUMMINS CS-15 | двор здания | ежеквартально | 1 |
| 15 | Сплит система Mitsubishi Electric PC-5/PU-5 | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 16 | Сплит система Mitsubishi Electric PC-5/PU-5 | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 17 | Сплит система Mitsubishi Electric PCA-RP125/PU-P125Y | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 18 | Сплит система HAIER Haier HDU-42H03 | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 19 | HAIER Haier HDU-42H03 | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |
| 20 | HAIER Haier HDU-42H03 | помещение ИБП | ежеквартально | 1 |

Перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию климатического и электротехнического оборудования включает в себя:

    - Перечень услуг, оказываемых при плановом техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха (СКВ) (Таблица № 2);

    - Перечень услуг, оказываемых при плановом техническом обслуживании источников бесперебойного электропитания (ИБП) (Таблица № 3);

    - Перечень услуг, выполняемых при плановом техническом обслуживании систем гарантированного электропитания (ДГУ)  (Таблица № 4).

- Таблица №2

- Перечень услуг,

- оказываемых при плановом техническом обслуживании систем кондиционирования воздуха (СКВ)

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка условий эксплуатации, в том числе: |  |
| 1.1 | Произвести внешний осмотр оборудования на наличие повреждений | ежеквартально |
| 1.2 | Замерить температуру в помещении | ежеквартально |
| 1.3 | Проверка функционирования системы в рабочих режимах | ежеквартально |
| 1.4 | Проверка настроек пульта дистанционного управления и, при необходимости, их регулировка | ежеквартально |
| 2 | Очистка, в том числе: |  |
| 2.1 | Проверка/очистка воздушных фильтров | ежеквартально |
| 2.2 | Проверка/очистка системы дренажа | Один раз в полгода |
| 2.3 | Проверка/очистка поддона сбора конденсата | Один раз в год |
| 2.4 | Проверка/очистка теплообменника конденсатора | Один раз в год |
| 2.5 | Проверка/очистка теплообменника испарителя | Один раз в полгода |
| 3 | Проверка узлов и агрегатов оборудования, в том числе: |  |
| 3.1 | Проверка крепления функциональных узлов в блоках и, при необходимости, их подтяжка | Один раз в год |
| 3.2 | Визуальная проверка компрессора на предмет изменения шумовых и виброхарактеристик | ежеквартально |
| 3.3 | Проверка компрессора на отсутствие внешних признаков перегрева | ежеквартально |
| 3.4 | Проверка вентиляторов | ежеквартально |
| 3.5 | Проверка приборов холодильной автоматики (датчики, регуляторы и пр.) | Один раз в полгода |
| 3.6 | Проверка электрических соединений | ежеквартально |
| 3.7 | Проверка контактных соединений и разъемов на функциональных узлах кондиционера и, при необходимости, их очистка, подтяжка, пополнение крепежа, восстановление маркировки | ежеквартально |
| 4 | Проверка холодильного контура, в том числе: |  |
| 4.1 | Обследование теплообменников на предмет выявления дефектов | ежеквартально |
| 4.2 | Осмотр трубопроводов и соединений на предмет появления повреждений | ежеквартально |
| 4.3 | Осмотр трубопроводов и соединений на предмет появления масляных подтеков | ежеквартально |
| 4.4 | Определение мест утечки хладагента при обнаружении повреждений | ежеквартально |
| 4.5 | Проверка рабочих параметров кондиционера | ежеквартально |

- Таблица № 3

- Перечень услуг,

- оказываемых при плановом техническом обслуживании источников бесперебойного электропитания (ИБП)

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Проверка условий эксплуатации, в том числе: |  |
| 1.1 | Замерить температуру воздуха в помещении | ежеквартально |
| 1.2 | Замерить влажность воздуха в помещении | ежеквартально |
| 1.3 | Проверить выполнение требований по размещению ИБП | ежеквартально |
| 1.4 | Проверить наличие соединений корпуса ИБП и корпусов щитов бесперебойного электропитания с контуром защитного заземления | ежеквартально |
| 1.5 | Проверить загрязненность оборудования, удалить пыль внутри ИБП | Один раз в полгода |
| 2 | Проверка механических соединений и повреждений, в том числе: |  |
| 2.1 | Проверить отсутствие внешних механических повреждений ИБП | ежеквартально |
| 2.2 | Проверить надежность внешних подключений ИБП, в том числе к щитам бесперебойного электропитания | Один раз в полгода |
| 2.3 | Проверить надежность крепления всех компонентов внутри ИБП | Один раз в год |
| 2.4 | Проверить работу вентиляторов внутри ИБП | Один раз в полгода |
| 3 | Проверка состояния аккумуляторных батарей, в том числе: |  |
| 3.1 | Проверить надежность крепления всех компонентов внутри батарейного кабинета | Один раз в полгода |
| 3.2 | Измерить по показаниям дисплея ИБП общее напряжение аккумуляторных батарей | ежеквартально |
| 3.3 | Отрегулировать, при необходимости, цепь измерения напряжения батарей | ежеквартально |
| 3.4 | Измерить напряжение на группах батарей | Один раз в год |
| 3.5 | Проверить работу ИБП от батарей путем имитации пропадания основной сети | Один раз в год |
| 4 | Проверка выпрямителя и зарядного устройства, в том числе: |  |
| 4.1 | Проверить установку номинального значения напряжения основной сети | ежеквартально |
| 4.2 | Отрегулировать, при необходимости, цепь измерения напряжения основной сети | ежеквартально |
| 4.3 | Проверить и при необходимости отрегулировать цепь измерения частоты основной сети | ежеквартально |
| 4.4 | Проверить величину тока заряда батарей | ежеквартально |
| 4.5 | Проверить и при необходимости отрегулировать напряжение поддерживающего заряда батарей. | ежеквартально |
| 5 | Проверка резервной линии, в том числе: |  |
| 5.1 | Проверить и при необходимости отрегулировать цепь измерения напряжения резервной линии: | Один раз в полгода |
| 5.2 | Проверить и при необходимости отрегулировать цепь измерения частоты резервной линии; | Один раз в полгода |
| 5.3 | Проверить бесперебойность переключения на резервную линию при останове и запуске инвертора. | Один раз в полгода |
| 6 | Проверка индикаторов и органов управления, в том числе: |  |
| 6.1 | Проверить работу индикации во время самотестирования ИЕП после включения; | ежеквартально |
| 6.2 | Проверить исправность звукового сигнала во время самотестирования ИБП после включения; | ежеквартально |
| 6.3 | Проверить работу дисплея и его кнопок просмотром страниц внутренних блоков; | ежеквартально |
| 6.4 | Проверить срабатывание сигнализации при имитации пропадания основной сети. | Один раз в полгода |

- Таблица № 4

- Перечень услуг,

- выполняемых при плановом техническом обслуживании дизель-генераторная установки (ДГУ)

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Провести внешний осмотр ДГУ | ежеквартально |
| 2 | Проверить и заменить при необходимости моторное масло | ежеквартально |
| 3 | Проверить и заменить при необходимости масляный фильтр | ежеквартально |
| 4 | Проверить уровень моторного масла | ежеквартально |
| 5 | Проверить систему автоматического контроля за уровнем масла в картере (при наличии) | ежеквартально |
| 6 | Проверить и заменить при необходимости топливный фильтр | ежеквартально |
| 7 | Проверить, очистить и заменить при необходимости воздушный фильтр (по мере загрязнения) | ежеквартально |
| 8 | Проверить системы забора воздуха (фильтр, шланги, клапан) и очистить от пыли и грязи | ежеквартально |
| 9 | Проверить и заменить при необходимости охлаждающую жидкость | ежеквартально |
| 10 | Проверить отсутствие загрязнений в радиаторе | ежеквартально |
| 11 | Проверить отсутствие утечек охлаждающей жидкости | ежеквартально |
| 12 | Проверить системы останова и аварийной сигнализации двигателя | ежеквартально |
| 13 | Проверить исправность зарядного генератора постоянного тока | ежеквартально |
| 14 | Слить конденсат из выхлопной системы (при наличии) | ежеквартально |
| 15 | Проверить работу выпускного клапана глушителя (при наличии) | ежеквартально |
| 16 | Проверить работоспособность топливоперекачивающего насоса | ежеквартально |
| 17 | Проверить электрические соединения в панели переключения нагрузки | ежеквартально |
| 18 | Проверить соединительную муфту между двигателем и генератором | ежеквартально |
| 19 | Провести внешний осмотр изоляции генератора переменного тока и очистить от пыли и грязи при необходимости | ежеквартально |
| 20 | Проверить отсутствие утечки масла через уплотнения коленчатого вала | ежеквартально |
| 21 | Проверить систему вентиляции картера | ежеквартально |
| 22 | Проверить затяжку болтов крепления подушек двигателя и затянуть их при необходимости | ежеквартально |
| 23 | Проверить натяжение ремня вентилятора и зарядного генератора постоянного тока, заменить его при необходимости | ежеквартально |
| 24 | Проверить состояние турбокомпрессора и очистить его при необходимости | ежеквартально |
| 25 | Проверить плотность соединений впускного и выпускного коллекторов | ежеквартально |
| 26 | Проверить зазоры клапанов и отрегулировать их при необходимости, заменить прокладку крышки клапанного механизма при наработке более 2000ч. | ежеквартально |
| 27 | Проверить магнитный датчик оборотов и очистить от грязи при необходимости | ежеквартально |
| 28 | Проверить состояние аккумуляторной батареи и заменить их при необходимости | ежеквартально |
| 29 | Проверить работоспособность системы пуска (стартера) | ежеквартально |
| 30 | Провести испытание ДГУ | ежеквартально |
| 31 | Проверить выходные параметры ДГУ (частоту, напряжение, ток, мощность) | ежеквартально |

- Место оказания услуг: Помещения, указанные в таблице № 1 настоящего Технического задания, в здании ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

- Срок оказания услуг: С «01» апреля 2013 года по «31» марта 2014 года.

- Требования к оказываемым услугам: Все услуги оказывать  в соответствии с условиями Договора, с учетом действующих СНиП, ГОСТ, Правил пожарной безопасности, Правил техники безопасности при работе на электроустановках, МПБЭЭ, ПУЭ и другой нормативной документации, правил привлечения иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными правовыми актами г.Москвы, Правил внутреннего трудового распорядка ГМЦ Росстата.

- Исполнитель должен иметь документы на право оказания данного вида услуг в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

- Услуги оказываются в здании ГМЦ Росстата без остановки производственного процесса с 9-00ч. до 17-30ч. в рабочие дни (в пятницу до 15-45ч.).

- Условия оказания услуг: Оказываемые услуги включают плановое техническое обслуживание не реже 1 (Одного) раза в квартал и техническая поддержка Оборудования (аварийные выезды, консультации, ремонты). Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с требованиями настоящего технического задания, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Исполнитель вправе быть членом в саморегулируемой организации по соответствующему профилю.

- Порядок сдачи и приемки результатов услуг: Все оказанные услуги по Договору подтверждаются Актом сдачи-приемки оказанных услуг, подготовленным Исполнителем и подписанным Сторонами.

- 11.1.	Исполнитель обязан: обеспечивать оказание услуг в полном объеме и в согласованные сроки; незамедлительно сообщать Заказчику о неисправностях, выявленных при проведении планового технического обслуживания, а также дать предложение по их скорейшему устранению; в случае необходимости проведения ремонта, обеспечить его выполнение в сроки, не превышающие 5 (Пяти) рабочих дней; в случае нештатной (аварийной) ситуации обеспечить прибытие специалистов на объект в течение 1 (Одного) часа с момента получения сообщения об аварии; соблюдать действующее законодательство по охране труда в соответствующей отрасли, а также выполнять правила и инструкции по технике безопасности; оказывать услуги необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами и материалами; оказывать услуги силами квалифицированных специалистов, знающих и выполняющих правила техники безопасности; подтверждать представителю Заказчика работоспособность Оборудования после проведения технического обслуживания и ремонта.

- 11.2.	Заказчик обеспечивает приемку и оплату всех оказанных Исполнителем услуг; своевременно информирует Исполнителя о неисправности Оборудования; обеспечивает беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к Оборудованию для оказания услуг; обеспечивает необходимые условия для размещения устройств и спецоборудования, необходимого при оказании услуг.

- 11.3.	В случае выхода из строя Оборудования, факт неисправности определяется Комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя. Комиссия оформляет акт в 2(Двух) экземплярах, где устанавливает состояние Оборудования, подлежащего ремонту (замене), а также рассматривает целесообразность таких действий.

- 11.4.	В случае установления факта неисправности в соответствии с решением Комиссии Заказчик  приобретает запасные части к оборудованию или оборудование. Исполнитель оказывает содействие Заказчику в приобретение оборудования, запасных частей к оборудованию.

- 11.5.	Монтаж, демонтаж, поставка оборудования производится Исполнителем за дополнительную плату по отдельным договорам или по дополнительным соглашениям Сторон.

- Требования по техническому обучению персонала Исполнителя:  Персоналу по обслуживанию электротехнического оборудования необходимо иметь удостоверения о допуске к работе в электроустановках напряжением до 1000В в качестве оперативно-ремонтного персонала, удостоверения по обучению и проверке знаний ПЭЭП (Правила эксплуатации электроустановок потребителей) и ПТБ при ЭЭП (Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей).

- Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

- Исполнитель представляет Заказчику сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты и др.) по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов (для проведения электротехнических работ – имеющих группу по электробезопасности не ниже III). Сведения об основных направлениях деятельности исполнителя, информацию об объемах оказанных услуг (по профилю договора), действующие сертификаты, другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя требованиям законодательства и настоящего Технического задания.

- Исполнитель должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации (в случае привлечения иностранных граждан) для оформления пропусков. Оформление разрешения на работу является сферой ответственности Исполнителя. Иностранные рабочие, не прошедшие в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы, на объект не допускаются.

- Дополнительные требования в соответствие с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: отсутствие сведений в Реестре недобросовестных поставщиков.

- Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела  главного энергетика и вертикального транспорта (отдел № 115) -  Шилов Виктор Михайлович,        тел./ факс: (495) 366-95-31.

| - Заказчик: - Директор ГМЦ Росстата - _____________/ Е.Б. Сычев / | - Исполнитель: - ____________________ ____________________ - __________/ _________ / |
| --- | --- |