Документация о закупке

на оказание услуги по разборной очистке теплообменников GC–026 и GL–013 центрального теплового пункта (ЦТП) здания ГМЦ Росстата

из единственного источника

- 1. Установленные Заказчиком требования к оказанию услуг

  - Общие сведения

В связи с необходимостью комплексного обслуживания теплообменников с полной заменой уплотнителей и прокладок с целью восстановления максимального КПД теплообменников, обеспечения бесперебойной безопасной и надежной работы центрального теплового пункта (ЦТП) здания ГМЦ Росстата и своевременного входа в отопительный сезон 2021-2022 годов необходимо произвести закупку на оказание услуг по разборной очистке теплообменников GC–026 и GL–013 центрального теплового пункта (ЦТП) здания ГМЦ Росстата.

На основании подпункта 4.1.1. пункта 4.1. раздела IV Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного Приказом ГМЦ Росстата от «31» марта 2021 г. № 99/42-П (в ред. приказа ГМЦ Росстата от 18.05.2021 № 99/58-П) возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки  – у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по разборной очистке теплообменников GC–026 и GL–013 центрального теплового пункта (ЦТП) здания ГМЦ Росстата.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки были направлены запросы о предоставлении коммерческих предложений. Ответы были получены от трех потенциальных участников: ООО «РемТеплоСервис МСК» – 233 350,00 рублей; ООО «ЭНЕРГХИМ» – 252 200,00 рублей; ООО «ПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ» – 329 640,00 рублей.

ООО «РемТеплоСервис МСК» предложило наименьшую стоимость за оказание услуг по разборной очистке теплообменников GC–026 и GL–013 центрального теплового пункта (ЦТП) здания ГМЦ Росстата – 233 350 (Двести тридцать три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

ООО «РемТеплоСервис МСК» специализируется на сервисном обслуживании теплообменного оборудования, работает на рынке оказания данного вида услуг с 30 мая 2017 года, не имеет долгов по исполнительным производствам и является компанией с высокой надежностью.

  - Цель закупки

Целью оказания услуг является восстановление максимального КПД теплообменников.

  - Объемы оказываемых услуг. Порядок выполнения оказываемых услуг (выполнения работ)

1.3.1. Разборная гидрохимическая очистка и замена уплотнений и прокладок пластинчатых теплообменников отопления:

- Теплообменник GC-026, включая гидравлическое испытание – 1 шт.;

- Теплообменник GL–013, включая гидравлическое испытание – 2 шт.;

- Заводские номера водо-водяных пластинчатых подогревателей (ВВП):

- № 322906/1,

- № 127306/2,

- № 322619/1.

    - В состав оказываемых услуг по разборной гидрохимической очистке и замене уплотнений и прокладок пластинчатых теплообменников GC-026 и GL–013 входит:

- Проверка режима работы водо-водяных пластинчатых подогревателей (ВВП) в соответствии с инструкцией завода изготовителя. Работы выполнять последовательно без отключения отопления.

- Отключение ВВП от тепловой сети с последующим подключением.

- Разборка теплообменника.

- Демонтаж старых уплотнений и прокладок с пластин.

- Промывка пластин теплообменника с контролем активности рабочего раствора, добавление раствора.

- Промывка пластин теплообменника нейтрализующим раствором и водой, утилизация растворов.

- Монтаж уплотнений и прокладок на пластины

- Сборка теплообменника в соответствии с инструкцией завода изготовителя.

- Гидравлическое испытание ВВП первичного, вторичного контуров.

- Оформление исполнительной документации.

  - Требования к функциональным, качественным и техническим характеристикам оказываемых услуг

Требования к характеристикам оказываемых услуг указаны в Договоре.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре требований к качеству или при их недостаточности - требованиям, обычно предъявляемым к качеству услуг такого рода.

  - Общие требования к оказанию услуг

При оказании услуг необходимо использование современных методов и строгое соблюдение технологии производства работ.

Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с действующей нормативно-технической документацией (СНиП,ТУ,ПЭУ), в том числе ГОСТ 15518-87 «Аппараты теплообменные пластинчатые. Типы, параметры и основные размеры», а также требованиями контролирующих, надзорных органов и Заказчика.

В случае если на момент производства работ согласно Технического задания какой-либо из перечисленных документов утратил силу, Стороны должны руководствоваться действующими нормативными документами.

Допуск сотрудников на объекты Заказчика осуществляются по утвержденному Сторонами списку.

Оперативные переключения производятся силами оперативно-ремонтного персонала Заказчика.

В процессе очистки Исполнитель производит периодический анализ эффективности очистки.

Оценка эффективности произведенной гидрохимической очистки оборудования осуществляется визуальным контролем Заказчика.

Если в процессе проведения гидрохимической очистки реагент потеряет свои моющие свойства и полное удаление ржавчины и отложений с поверхности пластин не будет достигнуто, Исполнитель обязуется произвести повторную очистку оборудования свежим реагентом.

По результатам проведенных гидравлических испытаний оформляются Акты гидравлических испытаний.

  - Требования к Гарантийным обязательствам

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

  - Требования к безопасности оказания услуг

Подрядчик обеспечивает соблюдение при производстве всех видов работ правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности.

  - Форма предоставления результатов оказания услуг

При завершении оказания Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт сдачи-приемки оказанных услуг;

- Акты гидравлических испытаний.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, являющегося предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.

4. Место, условия и срок оказания услуг (исполнения Договора)

| Место оказания услуг: | - Здание ГМЦ Росстата по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. |
| --- | --- |
| Условия оказания услуг: | В соответствии с Договором |
| Срок оказания услуг: | Не более 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами. |
| Срок действия Договора: | Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного его исполнения, но не позднее 29.10.2021. |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

Начальная (максимальная) цена договора: 233 350 (Двести тридцать три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

Оплата за оказание услуги производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% от стоимости Договора в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения Актов гидравлических испытаний и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)

Цена Договора включает все расходы Исполнителя на оказание услуги, доставку работников и оборудования к месту оказания услуги и иные затраты,  а также все налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, подлежащие оплате в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Исполнителя,  а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

- 9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

- Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

- 10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

- Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

- 11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

- Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

- 12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в          закупке – не установлены.

- 13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в            закупке – не установлен.